Modbus RTU

连接方式：Modbus RTU 是半双工总线结构，所有从设备都挂在同一条 RS485 总线上，共用一个主设备串口。

硬件层面：

电脑（主站）：只需要 1 个 RS485 串口（可以是 USB 转 RS485 适配器，或虚拟串口）

多个从设备：都通过 A/B 两根线，并联到同一条总线上。

每个从设备设置不同的从站地址（如 1、2、3），用于主站寻址。

通信逻辑：

主站通过 从站地址 + 功能码 + 数据 来指定和哪个从机通信。

总线上只有被寻址的从机才会响应，其他从机保持静默。

同一时间只允许一组 “主→从” 或 “从→主” 的通信，不会冲突。

如何接线：

方案 1：使用 RS485 总线（推荐，工业标准）

- 准备：1个USB转RS485适配器（插电脑，分配一个 COM 口）

- 接线：

  - 适配器 A → 所有从机 A

  - 适配器 B → 所有从机 B

  - 共地（可选，抗干扰）

- 配置：

  - 电脑主站：打开这个 COM 口，波特率 / 数据位 / 校验位 / 停止位和从机一致。

  - 从机：分别设置地址 1、2、3，其他参数和主站一致。

- 优势：最多可挂 32 个从机，完全满足你的需求。

方案 2：使用 RS485 集线器 / 中继器

- 如果从机距离很远或数量更多，可以用 RS485 集线器扩展总线，依然共用一个主串口。

- 本质还是一条总线，只是物理上做了分支。

方案 3：虚拟串口 + 多从站模拟（仅测试用）

- 现在的 ELTIMA Virtual Serial Port 是成对虚拟串口（COM1↔COM2）

- 可以用一个虚拟口（比如 COM1）作为主站，另一个（COM2）接 Modbus 模拟。器，在模拟器里创建 3 个虚拟从站，分别分配地址 1、2、3。

- 适合开发测试，不适合真实硬件。

充电桩控制板通讯协_Modbus

基于 RS485/RS232 的后台通讯协议。可用于指导第三方设备与充电桩控制板的 RS485/RS232 Modbus 通讯。在该协议中，充电桩控制板为子站，第三方设备为主站。

一、Modbus 基本规则:

- 所有 RS485/RS232 通信回路都应遵照主、从方式。

- 任何一次通信都不能从子站开始。

- 在 RS485/RS232 回路上的所有通信都以“信息帧”方式传递。

- 接收到未知命令就禁止响应。

- 二、数据帧格式

- 通信传输为异步方式，并以字节(数据帧)为单位。在主站和子站之间传递的每一个数据帧都是以 10 位的串行数据流。

- 通讯规约

- 信息帧格式

- 总结协议关键信息：

- 奥能充电桩控制板与站控之间的 Modbus‑RTU 通信协议（V1.1）

- 一、基础通信规则

- 主从模式：主站发起、从站应答，最多 1 主 32 从

- 物理层：1 起始位 + 8 数据位 + 无校验 + 1 停止位，默认 9600bps

- 帧格式：地址码 + 功能码 + 数据区 + CRC16（低字节在前）

- 校验：CRC‑16，计算范围不含 CRC 本身

- 错误处理：CRC 错则丢弃；其他错误返回功能码最高位置 1 + 异常码

- 二、支持的 Modbus 功能码

- 0x03：读保持寄存器（读参数 / 遥控）

- 0x04：读输入寄存器（读遥测 / 状态）

- 0x10：写多个寄存器（写遥控 / 功率控制）

- 0x17：读写多个寄存器（组合操作）

- 三、核心寄存器区域（最重要）

- 1）遥测区（只读，0x04）

- 0x1000：整桩信息（枪数量、最大输出功率）

- 0x2000 ~ 0x2F00：1~16 号枪状态

- 工作状态、工作模式、告警 / 故障码

- 电量、金额、时长、功率、电压、电流、SOC 等

- 4 字节数据：先低 16 位、后高 16 位；16 位数据高字节在前

- 2）遥控 / 功率控制（可读写，0x03/0x10）

- 0x4000：通用功率控制

- 枪号、指令类型（百分比 / 绝对值）、功率参数

- 0x4100：分枪功率设置

- 1~16 号枪分别支持百分比与绝对值设定

- 四、数据格式约定

- 16 位：高字节在前

- 32 位：先低 16 位，再高 16 位

- Float：遵循 IEEE754，按4字节 HEX 规则传输

- 时间：6 字节压缩 BCD（年只传后两位）

- 五、告警与故障

- 告警（4 字节）：烟雾、CP 告警、枪未归位、过压 / 欠压、绝缘等

- 故障（4 字节）：急停、断路器、接触器、熔断器、过温、PE 断线、ESAM 故障等

- 六、报文示例

- 读整桩信息：01 04 10 00 00 02 75 0B

- 读 1 号枪状态：01 04 20 00 00 1A 7A 01

- 写 1 号枪 60kW 功率：01 10 40 00 0C 00 18 ... 7E 4D

- 读整桩信息（遥测）

- 报文原文：

- 01 04 10 00 00 02 75 0B

- 逐字节解析

- 01 → 从站地址（充电桩地址 1）

- 04 → 功能码：0x04 读输入寄存器（遥测只读）

- 10 00 → 起始寄存器地址：0x1000（整桩信息首地址）

- 00 02 → 读取寄存器数量：2 个

- 75 0B → CRC16 校验码（低字节在前：0x75，高字节 0x0B）

- 含义

- 主机请求：读取地址 1 的充电桩，从 0x1000 开始读 2 个寄存器（整桩信息）

- 读 1 号枪状态（遥测）

- 报文原文：

- 01 04 20 00 00 1A 7A 01

- 逐字节解析

- 01 → 从站地址 1

- 04 → 功能码：0x04 读输入寄存器

- 20 00 → 起始地址：0x2000（1 号枪信息区）

- 00 1A → 读取寄存器数量：0x1A = 26 个

- 7A 01 → CRC16 校验

- 写 1 号枪功率 = 60kW（遥控）

- 报文原文：

- 01 10 40 00 0C 00 18 01 00 02 00 00 00 EA 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E 4D

- 逐字节解析

- 01 → 从站地址 1

- 10 → 功能码：0x10 写多个寄存器

- 40 00 → 起始地址：0x4000（功率控制区）

- 00 0C → 写入寄存器数量：0x0C = 12 个

- 00 18 → 数据总字节数：0x18 = 24 字节

- 01 00 → 枪号：1 号枪

- 02 00 → 功率控制类型：0x02 = 绝对值模式

- 00 00 EA 60 → 功率参数：0x0000EA60 = 60000 → 60.000kW

- 后面全 00 → 预留字段

- 7E 4D → CRC16 校验

- 含义

- 主机下发：给 1 号枪设置输出功率为 60kW（绝对值模式）

- 阳光电源并网逆变器 Modbus 通信协议（V1.3.3.0）

- 用于上位机 / 监控系统与逆变器实时通信，支持 Modbus RTU（RS485） 和 Modbus TCP（以太网），兼容 GB/T 19582-2008。

- 一、基础通信信息

- 适用机型：SG3125HV、SG3400HV 系列

- 物理接口

- RS485：9600bps、RTU 模式、从站地址 1~247

- 以太网：默认 IP 192.168.13.127、端口 502

- 数据格式：大端序（Big-endian）

- 数据类型：U16（16 位无符号）、S16（有符号）、U32、S32

- 二、核心功能

- 实时读取运行数据

- 直流输入电流、电网电压 / 电流、功率、发电量、温度、绝缘阻抗、工作状态等。

- 读取故障与告警

- 故障码、绝缘故障、过压过流、风扇、熔断器、接触器、通讯异常等。

- 参数设置与控制

- 系统时间、功率调节、调压策略、MPPT/CV 模式、直流开关、故障自动恢复等。

- 三、寄存器分区（最重要）

- 1. 运行数据区（只读，读取用）

- 15037~15060：32 路直流输入电流

- 15070：设备型号码

- 15071：额定有功功率

- 15073~15082：日 / 月 / 总发电量、CO₂ 减排、并网时长、总运行小时

- 15092~15097：直流总功率、三相线电压、A 相电流

- 15212~15335：模块 1 / 模块 2 详细运行数据（电压、电流、功率、温度、发电量、故障状态）

- 2. 参数设置区（可读写，4X 区）

- 15000~15003：系统时钟（年 / 月 / 日 / 时 / 分 / 秒）

- 功率相关：有功 / 无功功率设定、功率因数、升降功率速率

- 电网策略：Q (U)、Q (P) 调压参数、过频 / 欠频降载点

- 控制开关：DC 开关、夜间 SVG、MPPT 使能、MPPT/CV 切换

- 保护参数：故障自动恢复时间、启动电压、绝缘监测

- 四、状态与故障定义

- 整机工作状态

- 运行、停机、待机、急停、启动中、停机中

- 故障状态 1

- 过频 / 欠频、过载、GFDI、风扇、直流熔断器、母线过压 / 欠压、接地故障

- 故障状态 2

- 绝缘阻抗、SPD、采样故障、极性反、控制电源、交流熔断器、DC 开关

- 节点状态

- 交流断路器、主接触器、直流开关、熔断器状态

- 五、数据换算规则（开发必用）

- U16/S16 常见倍率：0.1V、0.1A、0.1kW、0.1℃、0.01Hz

- U32：总发电量、总功率、绝缘阻抗、故障码（32 位）

- 控制字：0x55 = 关闭 / 断开，0xAA = 开启 / 闭合

- 阳光电源逆变器 Modbus 常用寄存器速查表

- 一、运行数据区（只读，功能码 0x03/0x04）

- 参数设置区（可读写，功能码 0x03/0x10）

- 状态与故障区（只读，功能码 0x03/0x04）

- 四、核心开发注意事项

- 字节序：所有32位数据（U32/S32）均为大端序，高字节在前。

- 倍率换算：务必严格按表中倍率计算，否则会出现功率 / 电压 / 电流数值偏差 10 倍、100 倍等错误。

- 控制字规则：开关 / 使能类参数，固定用 0x55（关闭） 和 0xAA（开启），无其他取值。

- 读写权限：运行数据区仅可读（0x04）；参数区可读写（0x03/0x10），禁止随意写入出厂参数。

- 报文示例

- 报文 1：读 总发电量（寄存器 15075，U32）

- 报文（主机 → 逆变器）

- 01 03 3AE3 0002 77D0

- 逐字节解析

- 01 → 从站地址（逆变器地址 1）

- 03 → 功能码：读保持寄存器

- 3A E3 → 起始寄存器地址

- 15075 转十六进制 = 0x3AE3

- 00 02 → 读 2 个寄存器（因为是 U32，占 2 个 16 位寄存器）

- 77 D0 → CRC16 校验（低字节在前）

- 含义

- 主机请求：

- 读取地址 1 逆变器，从 15075 开始读 2 个寄存器 → 总发电量

- 报文 2：读 总有功功率（15097，U32）

- 报文

- 01 03 3AF1 0002 5618

- 解析

- 01 → 地址

- 03 → 读保持寄存器

- 3A F1 → 15097 十六进制 = 0x3AF1

- 00 02 → 读 2 个寄存器（U32）

- 56 18 → CRC

- 含义

- 读取实时发电功率（单位 0.1kW）

- 报文 3：读 三相电压（15093、15094、15095）

- 报文

- 01 03 3AEF 0003 161B

- 解析

- 01 → 地址

- 03 → 读

- 3A EF → 15093 十六进制

- 00 03 → 连续读 3 个寄存器

- 16 1B → CRC

- 含义

- 读 A/B/C 三相电压

- 报文 4：写 有功功率设定值（15010，U32）

- 报文（写 50.0kW → 数值 500）

- 01 10 3A E2 0002 04 000001F4 56D7

- 逐字节解析

- 01 → 地址

- 10 → 功能码：写多个寄存器

- 3A E2 → 15010 十六进制

- 00 02 → 写 2 个寄存器（U32）

- 04 → 数据字节数 = 4 字节

- 00 00 01 F4 → 写入数值 500 → 50.0kW

- 大端序

- 56 D7 → CRC

- 含义

- 给逆变器设置有功功率上限 50kW

- 报文 5：写 直流开关 开启（15020）

- 报文

- 01 10 3A EC 0001 02 00AA E47E

- 解析

- 01 → 地址

- 10 → 写多个寄存器

- 3A EC → 15020 十六进制

- 00 01 → 写 1 个寄存器

- 02 → 2 字节数据

- 00 AA → 开启指令（0xAA = 开启，0x55 = 关闭）

- E4 7E → CRC

- 含义

- 远程闭合直流开关，启动发电